## Sheet1
感染科中心供氧设备安装项目需求参数
要求：确保符合医用氧气标准（GB 8982-2009）。1、氧气供应方式：链接液氧房供气。2、管材选择：采用脱脂铜管。3、氧气终端：采用插拔式快速接头。4、氧气设备带：功能性与美观性标准
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量
一、中心供气管网系统部分
1 | 卫生级医用气体脱脂铜管 | φ16×1.5 | 米 | 50
2 | 卫生级医用气体脱脂铜管 | φ8×1 | 米 | 220
3 | 卫生级医用气体无缝弯头 | φ16×1.5 | 个 | 10
4 | 卫生级医用气体无缝三通 | φ16×1.5 | 个 | 2
5 | 卫生级医用气体无缝球形接头 | 6YC | 套 | 33
6 | 铜球头帽 | 12YC | 套 | 33
7 | 套管 | PVC | 个 | 33
8 | 管道支架(含制作、安装） | ∠30×3 | kg | 60
9 | 管道吹扫 |  | 米 | 270
10 | 管道压力、气密性试验 |  | 米 | 270
二.设备汇流排稳压装置部分
1 | 二气源报警系统：医用气体报警系统（气源） | MEDGA ZA3-O2/AIR/VAC：二气气源报警器 | 套 | 1
2 | 二级稳压箱：压力监测级稳装置 | MEDRB：50m3/h，双路减压，一备一用 | 套 | 1
3 | 区域截止阀门箱 |  | 套 | 1
4 | 氧气流量计 | 数显计量 | 套 | 1
5 | 脱脂黄铜阀门 | DN22 | 套 | 1
6 | 氧气流量计组件 | MF5212 | 台 | 1
7 | 流量计电源线 | RVS2*0.75 | 米 | 1
8 | 信号线 | RVSP2*0.75 | 米 | 100
9 | KBG线管 | Φ20 | 米 | 200
三.病房医用设备安装配置部分
1 | 铝合金综合治疗带 | 220 | 米 | 82
2 | 侧板 | 1.5mm | 付 | 82
3 | 铝合金槽板 | 60*35 | 米 | 82
4 | 检修脱脂黄铜阀门 | DN10 | 套 | 12
5 | 终端（氧气） | 国标 | 套 | 33
6 | 床头灯(LED) | 8W | 套 | 33
7 | 大板开关 | 单联单控 | 个 | 33
8 | 五孔插座 | 国标五孔 | 个 | 66
9 | 开关插座固定板 |  | 个 | 33
10 | LED床头灯（含灯罩） | LED4W | 个 | 33
11 | 漏电保护器 | 16A | 台 | 15
12 | PP波纹管 | Φ18.5 | 米 | 260
13 | 电源线 | 1.5mm2 | 米 | 510
14 | 电源线 | 2.5mm2 | 米 | 770
15 | 电线 | 4.0m㎡ | 米 | 50